|  | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA IS 1/12/20 |
| --- | --- |
| INWESTYCJA | WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE: - WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO BIUROWEGO WRAZ Z LABORATORIUM BADANIA ŚCIEKÓW NA DZ. NR 883 ORAZ 552/2 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NR 0053 W KOSZALINIE |
| INMWESTOR | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego 14 75-711 Koszalin |
| AUTOR | mgr inż. Łukasz Staszałek upr. nr ZAP/0223/PWBS/15 specjalność instalacji i urządzeń sanitarnych ZAP/IS/0045/16 |
| DATA | Koszalin grudzień 2020 r. |
| KOD CPV: | 45331210-1 |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Spis treści

1.0. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH	4

1.1. Przedmiot SST	4

1.2. Zakres robót objętych SST	4

1.3. Zakres stosowania SST	4

1.4. Określenia podstawowe	4

2.0. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZACE ROBÓT.	5

2.1.Materiały	5

2.2.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.	5

2.3.Odbiory	5

3.0.WEWNĘTRZNE INSTALACJE.	6

Opis przyjętych rozwiązań	6

3.1. Układ mechanicznej wentylacji wywiewnej pomieszczeń biurowych.	6

3.1.1. Nawiewniki.	6

3.1.2. Kratki wentylacyjne.	6

3.1.3. Wentylatory.	6

3.1.4. Podstawy dachowe.	6

3.1.5. Tłumiki.	7

3.2. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna	7

3.2.1. Kanały wentylacyjne.	7

3.3. Wentylacja mechaniczna nawiewna – kompensacyjna.	8

3.4. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna sali konferencyjnej.	8

4.0. MATERIAŁY I UZBROJENIE	8

4.1. Wymagania dotyczące przewozu materiałów.	8

4.2. Wymagania dotyczące przewozu urządzeń.	9

4.3. Składowanie kanałów wentylacyjnych.	9

4.4. Składowanie urządzeń i wyposażenia.	9

5.0. WYKONANIE ROBÓT	9

5.1. Wymagania ogólne.	9

5.2. Warunki przystąpienia do robót.	10

5.3. Montaż instalacji.	10

5.3.1. Kanały i kształtki wentylacyjne.	10

5.3.4. Urządzenia wentylacyjne.	11

5.4.1. Połączenia kanałów i kształtek wentylacyjnych.	11

5.4.1.1. Połączenia kołnierzowe.	11

5.4.1.1. Połączenia na wcisk	12

5.4.1.2. Połączenia zaciskowe	12

5.4.1.3. Połączenia spawane.	12

5.4.2. Połączenia z armaturą i urządzeniami.	12

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.	12

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.	12

6.2. Jednostki i zasady obmiaru robót.	12

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBÓT.	12

7.1. Ogólne zasady odbioru robót.	12

7.2. Zakres badań odbiorczych	12

7.3. Próby i odbiór instalacji wentylacji	13

7.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.	14

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT.	14

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	14

8.2. Zasady rozliczenia i płatności.	15

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.	15

10.1. Normy.	15

10.1.1. Dokumenty i instrukcje.	15

10.1.2. Ustawy.	15

10.1.3. Rozporządzenia.	16

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr IS 1/12/20

INSTALACJE SANITARNE:

- WENTYLACJI MECHANICZNEJ

TYTUŁ INWESTYCJI:

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:
- WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO BIUROWEGO WRAZ Z LABORATORIUM BADANIA ŚCIEKÓW

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 883 ORAZ 552/2 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NR 0053 W KOSZALINIE

INWESTOR:

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

UL. WOJSKA POLSKIEGO 14

75-711 KOSZALIN

Autor opracowania:

mgr inż. Łukasz Staszałek

Jednostka Projektowa:

Pracowania Projektowo – Usługowa “MITOR”

mgr inż. Tadeusz Orczyński

ul. Moniuszki 20

75-558 Koszalin

tel. 094 342 62 12

Koszalin, grudzień 2020 r.

# 1.0. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  wewnętrznych instalacji sanitarnych:

- wentylacji mechanicznej

w budynku administracyjno-biurowym na terenie oczyszczalni Jamno zlokalizowanej na dz. nr 883, 552/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0053 w Koszalinie

## 1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem wewnętrznych instalacji:

- wentylacji mechanicznej

w budynku administracyjno-biurowym na terenie oczyszczalni Jamno zlokalizowanej na dz. nr 883, 552/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0053 w Koszalinie

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

## 1.3. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2.

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.2. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. 	Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:

▪ Dokumentacja Projektowa.

▪ Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy.

Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i prawem budowlanym.

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.

Atest higieniczny – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodą pitną lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny.

Bezpieczeństwo pożarowe – stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem. Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, j

# 2.0. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZACE ROBÓT.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

## 2.1.Materiały

Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość. Materiały muszą być fabrycznie nowe lecz nie mogą być prototypami.

Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane.

Materiały stosowane do montażu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej powinny mieć:

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczna lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których wydano oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

Kierownik budowy lub, jeżeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowiązany do przechowywania w/w oświadczeń oraz udostępniania ich przedstawicielom uprawnionych organów.

## 2.2.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

## 2.3.Odbiory

Należy wyszczególnić trzy rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji prowadzenia budowy, są to:

- odbiory międzyoperacyjne,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy.

Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków komisji.

# 3.0.WEWNĘTRZNE INSTALACJE.

## Opis przyjętych rozwiązań

## 3.1. Układ mechanicznej wentylacji wywiewnej pomieszczeń biurowych.

W pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na kondygnacjach 0 oraz +1 zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną higrosterowaną – zależną od ilości pary wodnej w pomieszczeniu.

Nawiew powietrza realizowany będzie poprzez nawiewniki okienne higrosterowane.

Wywiew powietrza realizowany będzie poprzez kratki wentylacyjne – dedykowane do systemu higrosterowanego – zamontowane na istniejących kanałach wentylacji grawitacyjnej. Kratki zamontować pod sufitami.

Na dachu, na każdym pionie wentylacyjnym, należy zamontować wentylator dachowy, który dostosowuje prędkość do stopnia otwarcia nawiewników i kratek.

## 3.1.1. Nawiewniki.

Dobrano nawiewniki higrosterowane. Nawiewnik higrosterowany, z wytłumieniem akustycznym, sterowany automatycznie z funkcją blokady w pozycji maksymalnego i minimalnego przepływu, przeznaczony do montażu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych. Zestaw montażowy nawiewnika składa się z trzech części: zewnętrznej – okapu akustycznego, który chroni przed przedostaniem się opadów deszczu i owadów oraz dwóch części wewnętrznych: nawiewnika, który odpowiada za sterowanie ilością nawiewanego powietrza i podkładki montażowej. Nawiewnik higrosterowany posiada przełącznik, który pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę nad sposobem działania urządzenia. Przełącznik ustawiony w pozycji A blokuje przepustnicę na poziomie minimalnego przepływu, nawiewnik dostarcza do 7 m³/h powietrza. Ustawienie przełącznika w pozycji B pozwala na automatyczną regulację otwarcia – higrosterowaną - strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia. Nawiewnik pozostawiony w tym trybie dostarcza do pomieszczenia od 7 do 28 m³/h powietrza przy różnicy ciśnień na poziomie 10 Pa. Ustawienie przełącznika w pozycji C powoduje zmianę regulacji pracy nawiewnika z higrosterowanej na maksymalne otwarcie.

## 3.1.2. Kratki wentylacyjne.

W pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na kondygnacjach 0 oraz +1 zaprojektowano  kratki wentylacyjne wywiewne dedykowane do układu higrosterowanego DN125 podłączone kanałem DN125 do istniejącego kanału murowanego.

## 3.1.3. Wentylatory.

Na pionach wentylacyjnych, obsługujących pomieszczenia biurowe na kondygnacjach 0 oraz +1 zaprojektowane wentylatory dachowe. Dobrano wentylatory dachowe z automatyką dedykowane do systemu higrosterowanego. Automatyka zintegrowana jest z wentylatorem i dostosowuje prędkość wentylatora do stopnia otwarcia nawiewników i kratek. Oznacza to, że układ elektroniczny zmniejsza prędkość wentylatora przy niskim przepływie, biorąc pod uwagę niższy opór przepływu powietrza w przewodzie wentylacyjnym i zwiększa prędkość wentylatora przy zwiększonym przepływie powietrza spowodowanym przez otwarte kratki wyciągowe. Automatyczna regulacja parametrów pracy zmniejsza pobór prądu przez wentylator. Wentylator jest wyposażony w komutowany elektronicznie silnik EC (bezszczotkowy), jednofazowy 230 V, 50 Hz. Silniki są przystosowane do płynnej regulacji prędkości w pełnym zakresie. Obudowa wentylatora wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej, a górna pokrywa jest malowana proszkowo. Wentylatory mają pokrywę umożliwiającą bezpośredni dostęp, w celu czyszczenia wirnika. Pokrywa jest łatwa do otwarcia, jest zamontowana na czterech śrubach. Automatyka zawiera zintegrowany przełącznik pozwalający na prace konserwacyjne.

## 3.1.4. Podstawy dachowe.

Pod wentylatorami zaprojektowano podstawy dachowe. Zadaniem podstawy tłumiącej jest ograniczenie hałasu przedostającego się od wentylatora do instalacji. Zaawansowana konstrukcja umożliwia tłumienie hałasu w zakresie częstotliwości dostosowanej do charakterystyk wentylatorów. Dno skrzynki wyłożone jest warstwą polistyrenową, której zadaniem jest odbicie dźwięku i skierowanie go w stronę warstwy tłumiącej z wysoko absorbującej wełny mineralnej. Takie rozwiązanie zapewnia optymalne tłumienie akustyczne częstotliwości generowanych przez wentylator. Podstawa tłumiąca zakończona jest w dolnej części króćcem przyłączeniowym nyplowym umożliwiającym podłączenie do sieci przewodów. Króciec nyplowy wyposażony jest w uszczelkę gumową. Górna część podstawy tłumiącej wykonana jest w sposób umożliwiający wygodne podłączenie wentylatora. Nitonakrętki umożliwiają przykręcenie wentylatora. Dolna część podstawy tłumiącej wykonana jest w formie stopy blaszanej. Umożliwia ona pewne przykręcenie podstawy oraz wykonanie izolacji wodnej. W celu przykręcenia podstawy tłumiącej należy wykonać otwory montażowe.

## 3.1.5. Tłumiki.

Pod podstawami dachowymi należy zastosować tłumiki. Tłumik zakończony jest z jednej strony króćcem przyłączeniowym nyplowym umożliwiającym podłączenie do sieci przewodów. Z drugiej strony wyposażony jest w króciec mufowy umożliwiający wygodne podłączenie wentylatora. Króciec nyplowy wyposażony jest w uszczelkę gumową. Wewnętrzna, specjalnie perforowana rura zapewnia półelastyczność tłumika. Oznacza to, że tłumik zapamiętuje i utrzymuje kształt nadany w wyniku odkształcania. Należy zwrócić uwagę, że wewnętrzna rura nie zmienia przekroju podczas odkształcania. Tłumik wyposażony jest w warstwę paroizolacyjną zapewniającą, że wilgoć z powietrza przepływającego przez tłumik nie będzie ulegać wykraplaniu w wełnie mineralnej nawet podczas montażu w zimnym otoczeniu. Takie rozwiązanie sprawia, że tłumik SAS nie zmienia swoich parametrów tłumiących nawet przy niskich temperaturach otoczenia.

## 3.2. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną bytową (ogólną) obsługującą pomieszczenia laboratoryjne.

Powietrze czerpane będzie za pomocą czerpni zamontowanej na puszce rozprężnej, którą zaprojektowano na ścianie budynku.

Jako jednostkę centralną dobrano centralę w wykonaniu zewnętrznym, nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, z kontrolą wydajności ustawioną na konstrukcji wsporczej na dachu budynku.

Założone ilości powietrza w pomieszczeniach przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania.

Projektowana wentylacja zapewniać będzie pożądane parametry jakościowe (czystość i temperatura) oraz ilościowe (kubaturowe krotności wymiany) powietrza.

Projektowana wentylacja ma za zadanie:

- zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza pomieszczeń wentylowanych.

- zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego.

- odzysk ciepła

Parametry centrali wentylacyjnej:

- Wykonanie dachowe

- Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła

- Wentylator nawiewny	Vn=725m3/h, 0,17kW/1,7A/1x230V

- Wentylator wywiewny	Vw=675m3/h, 0,17kW/1,7A/1x230V

- Sekcja odzysku ciepła:	Sprawność odzysku ciepła min. 80%

- Krzyżowy wymiennik odzysku ciepła

- Nagrzewnica elektryczna: moc obliczeniowa 1,5kW/Moc nominalna 3kW / podział sekcji 2+1kW

- Podział natężenia prądu 2,9+1,45A

- Tłumiki hałasu (nawiew+wywiew)

- Sekcja filtrów

- Masa centrali ~około 450 kg

## 3.2.1. Kanały wentylacyjne.

Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej nierdzewnej i przewodów elastycznych. Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PNB-03434:1999).

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 300 w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej.

Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.

Kolana wentylacyjne wykonać z kierownicami, które zmniejszają opory przepływu i hałas. Podwieszenia kanałów wykonać przy zastosowaniu wibroizolatorów.

Podwieszenia kanałów i urządzeń wykonać za pomocą systemowych rozwiązań z zastosowaniem perforowanych kształtowników, wibroizolatorów, prętami gwintowanymi i kołkami metalowymi. Podwieszenia powinny odpowiadać normom BN-67/8865-25 – „Podpory kanałów wentylacyjnych”, oraz BN-67/8865-26” - Podwieszenia kanałów wentylacyjnych”.

## 3.3. Wentylacja mechaniczna nawiewna – kompensacyjna.

Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewną kompensującą powietrze pobierane przez dygestoria. Zaprojektowano trzy oddzielne układy kompensacyjne dla każdego z dygestoriów.

Powietrze czerpane jest za pomocą zbiorczej czerpni ściennej zamontowanej na puszce rozprężnej, uzdatniane w zblokowanym urządzeniu dachowym z kontrolą wydajności i kanałami doprowadzone do nawiewników wyporowych. Podłączenie do nawiewników wyporowych kanałami elastycznymi.

Jako jednostki uzdatniające dobrano zblokowane urządzenia w wykonaniu dachowym wyposażone w:

- Wentylator nawiewny Vn=1500m3/h, 0,48kW/2,5A/1x230V

- Nagrzewnica elektryczna: moc obliczeniowa 9,0kW / podział sekcji 3+3+3kW

- Podział natężenia prądu 4,35+4,35+4,35A

- Tłumik hałasu

- Sekcja filtrów

- Masa centrali ~około 220 kg

Kanały prowadzone na dachu należy zaizolować termicznie.

Jako elementy zakańczające dobrano nawiewniki wyporowe narożne zamontowane pod stropem.

Parametry dobranych nawiewników wyporowych:

- Nawiewnik wyporowy narożny

- zamontowany poziomo

- -króciec przyłączeniowy górny

- -∅315

- -V=1500m3/h

- -H=1200mm, A/B=500/500

## 3.4. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna sali konferencyjnej.

Dodatkowo zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną obsługującą salę konferencyjną zlokalizowaną na parterze budynku.

Powietrze czerpane będzie za pomocą zblokowanej czerpnio-wyrzutni zamontowanej w ścianie zewnętrznej budynku (konieczna będzie wymiana okna na nowe - mniejsze)

Jako jednostkę centralną dobrano centralę w wykonaniu wewnętrznym (podwieszana), nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła podwieszoną do stropu pomieszczenia pomocniczego przy sali konferencyjnej.

Założone ilości powietrza w pomieszczeniach przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania.

Projektowana wentylacja zapewniać będzie pożądane parametry jakościowe (czystość i temperatura) oraz ilościowe (kubaturowe krotności wymiany) powietrza.

Projektowana wentylacja ma za zadanie:

- zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza pomieszczeń wentylowanych.

- zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego.

- odzysk ciepła

# 4.0. MATERIAŁY I UZBROJENIE

## 4.1. Wymagania dotyczące przewozu materiałów.

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Kanały powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie.

Kanałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport kanałów powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

## 4.2. Wymagania dotyczące przewozu urządzeń.

Urządzenia należy przewozić pakowane w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. Urządzenia klimatyzacyjne należy transportować zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń i oznaczeniami na opakowaniach urządzeń. Urządzenia gabarytowo większe należy dostarczać na budowę przed montażem.

## 4.3. Składowanie kanałów wentylacyjnych.

Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszeniem z wyjątkiem: śrub i nakrętek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp. oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Kanały wentylacyjne składować na placu budowy na regałach pod wiatą. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: − należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. − nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. − nie dopuszczać do zrzucenia elementów. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych kanałów po podłożu. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: − długotrwałą ekspozycją słoneczną, − nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

## 4.4. Składowanie urządzeń i wyposażenia.

Urządzenia składowane na terenie budowy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Urządzenia klimatyzacyjne należy składować zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń i oznaczeniami na opakowaniach urządzeń.

# 5.0. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Wymagania ogólne.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniać obiektowi budowlanemu, w którym została wykonana możliwość spełnienia podstawowych wymagań dotyczących w szczególności:

• bezpieczeństwa konstrukcji,

• bezpieczeństwa pożarowego,

• bezpieczeństwa użytkowania,

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

• ochrony przed hałasem i drganiami,

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna być wykonana zgodnie z projektem, przy spełnieniu we właściwym zakresie, wymagań zawartych w przepisach a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania w sposób umożliwiający ich prawidłowe działanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagań przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

## 5.2. Warunki przystąpienia do robót.

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wentylacji należy:

− wyznaczyć miejsca układania kanałów,

− wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

− wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść kanałów,

− wyznaczyć miejsca usytuowania urządzeń.

## 5.3. Montaż instalacji.

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu urządzeń, kanałów, kształtek i armatury. Instalację należy wykonać zgodnie z WTWiO Instalacji Wentylacji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa. Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, folie i inne elementy). Przed układaniem kanałów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie kanałów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru, itp.). Kolejność wykonywania robót: − pasowanie kanałów − ułożenie kanałów z zamocowaniem wstępnym, − wykonanie połączeń.

## 5.3.1. Kanały i kształtki wentylacyjne.

Przewody i kształtki wentylacyjne będą wykonane jako niskociśnieniowe typu N, z blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy [1.5]. Szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A wg normy [1.2] (szczelność normalna). Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi WTWiO Instalacji Wentylacyjnych zeszyt 5 z 09.2002

Kanały prostokątne wykonane będą z blach ze stali nierdzewnej. Grubość blachy powinna być uzależniona od wielkości elementów instalacji wentylacyjnych. W przypadku kanałów prostokątnych o dużym przekroju stosować przetłoczenia usztywniające kanał oraz stężenia wewnątrz kanału. W średnicach od 250mm rury powinny być wyposażone w zewnętrzne wzmacniające przetłoczenie. Przewody elastyczne typu flex w izolacji cieplnej powinny być wykonane z aluminium i drutu wzmacniającego pokrytego izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 25mm. Przewód ten musi być całkowicie niepalny. Przewody wykorzystywać do łączenia sieci kanałów wentylacyjnych z anemostatami nawiewnymi. Przewód redukuje wszelkie drgania pochodzące od instalacji oraz tłumi hałas. Długość przewodu ograniczyć do max.1,5m ze względu na zwiększone opory hydrauliczne.

Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań.

Kanały z blachy o grubości do 1,5mm wykonać na zakładkę lub nasuwkę (okrągłe), a z blachy grubszej wykonać jako spawane. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie prostopadłe. Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych oraz wymiarów ścian kanałów i kształtek prostokątnych przy przewodach do 400mm wynosi j: 4mm. Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujących. Między kanałem a wspornikiem lub obejmą stosować podkładki amortyzujące. Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w fartuch pierścieniowy lub prostokątny o szerokości ok. 200mm i połączyć go szczelnie z pokryciem dachu. W miejscach przejść kanałów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać z obłożeniem wkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu.

Kanały prowadzone na dachu budynku należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej o grubości min. 50mm,(λ=0,036) lamelowanej folią aluminiową. Nie dopuszcza się stosowania palnych izolacji przewodów wentylacyjnych. Podwieszenia kanałów i urządzeń należy wykonać standardowe, z wykorzystaniem prętów gwintowanych ocynkowanych M8, ocynkowanych łączników i typowych instalacyjnych akcesoriów podwieszeniowych,. Obejmy powinny posiadać wkładkę gumową. Konstrukcje pod wszelkie urządzenia oraz kanały wentylacyjne danej branży, w zakresie wykonawstwa i projektu, leżą po stronie Wykonawcy.

Po zmontowaniu instalacja powinna być wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni powietrza, z dokładnością wg normy [1.1]. Instalacja wentylacji będzie wyregulowana za pomocą przepustnic regulacyjnych. Wykonawca wykona regulację instalacji zgodnie z poniższą sekwencją: − regulacja wstępna po montażu − regulacja końcowa po zakończeniu robót a przed odbiorem końcowym − regulacja ostateczna po odbiorze końcowym w działającym obiekcie

## 5.3.4. Urządzenia wentylacyjne.

Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem. Należy montować wszystkie urządzenia zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji technicznej. Montować urządzenia dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach. Wszystkie zasadnicze i wymagające obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia. Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, według PN-B-02151:1970 oraz zaleceń raportu oddziaływania na środowisko. W celu ograniczenia emitowanego hałasu do wnętrza kanału wentylacyjnego należy stosować tłumiki. Wszelkie urządzenia emitujące drgania muszą być montowane poprzez wibroizolatory ograniczające rozprzestrzenianie się drgań. Urządzenia emitujące hałas powinny być w wykonaniu cichym a w razie potrzeby dodatkowo obudowane akustycznie. Elementy regulacyjne muszą mieć zapewniony łatwy dostęp dla obsługi. Należy montować wszystkie urządzenia zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji technicznej. Montować urządzenia dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. Jeśli są to czerpnie ścienne na elewacji zewnętrznej muszą być pomalowane na kolor zaaprobowany przez Inwestora.

Czerpnie i wyrzutnie ścienne powinny posiadać lamele zabezpieczające przed dostawaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza. Od strony wewnętrznej czerpnia powinna być pokryta siatką stalową.

Nawiewniki

Kratki wentylacyjne powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości oraz kierunku nawiewu powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi być dostosowany do zaleceń Inwestora.

Wywiewniki

Kratki wentylacyjne wywiewne powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości oraz kierunku wywiewu powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi być dostosowany do zaleceń Inwestora. Montaż kratek wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe montować na podstawach dachowych tłumiących.

## 5.4.1. Połączenia kanałów i kształtek wentylacyjnych.

## 5.4.1.1. Połączenia kołnierzowe.

Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, w płaszczyźnie prostopadłej do osi kanału. Otwory w kołnierzach i przeciwkołnierzach należy wiercić parami. Maksymalny prześwit między kołnierzem a przeciwkołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2mm. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. Połączenia kołnierzowe należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi.

## 5.4.1.1. Połączenia na wcisk

Kanały Spiro łączone będą metodą wciskową z zastosowaniem uszczelek zapewniających wymaganą szczelność i trwałość połączeń. Do łączenia kanałów należy używać złączek, natomiast do bezpośredniego łączenia kształtek – muf. Przed montażem przewody powinny być dokładnie oczyszczone. Przewody powinny być ponadto odpowiednio starannie przycięte pod odpowiednim kątem, a końcówki oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń.

## 5.4.1.2. Połączenia zaciskowe

Kanały elastyczne o przekroju kołowym ze zintegrowaną izolacją należy łączyć z kształtką lub nawiewnikiem za pomocą opasek zaciskowych. Płaszcz zewnętrzny okręcić oraz przymocować za pomocą taśmy aluminiowej.

## 5.4.1.3. Połączenia spawane.

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Kanały powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.

## 5.4.2. Połączenia z armaturą i urządzeniami.

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. Zastosowanie rodzajów połączeń armatury i urządzeń z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.

# 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

## 6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

podane zostały w specyfikacji – Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.

## 6.2. Jednostki i zasady obmiaru robót.

• Długość kanałów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości kanałów w zależności od rodzajów, ich przekrojów, bez odliczania kształtek.

• Zwężki wlicza się do kanałów o większej średnicy.

• Uzbrojenie kanałów – klapy odcinające, przepustnice regulacyjne itp. oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i wymiarów.

• Wentylatory, czerpnie, wyrzutnie itp. oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia

# 7. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBÓT.

## 7.1. Ogólne zasady odbioru robót.

podano w specyfikacji – Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8.

## 7.2. Zakres badań odbiorczych

W warunkach technicznych [2.2] określone są szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania odbiorów technicznych częściowych, odbiorów końcowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zgodności z wymogami Kontraktu, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Przedstawicielowi Zamawiającego do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji wentylacyjnych i w szczególności powinny podlegać jej prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiorów międzyoperacyjnych należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji obejmuje te części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór ten przeprowadza się w trybie odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół nie powinien zawierać żadnych postanowień warunkowych.

W przypadku zakończenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach tego odbioru należy dodatkowo sprawdzić czy w okresie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy uszkodzeniu.

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy (jeśli był wymagany)

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

- Protokoły odbiorów częściowych

- Protokoły przeprowadzonych testów i rozruchów

- Protokoły regulacji końcowej urządzeń

- Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla poszczególnych urządzeń

## 7.3. Próby i odbiór instalacji wentylacji

Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz normy [1.1], która określa warunki przystąpienia do prób i badań, zasady wykonywania pomiarów oraz dokumentację potrzebną do odbioru. Praktyczne wskazówki w tym zakresie zawarte są również w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe Arkady 1988.

Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze technicznym:

- Zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu

- Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych przez urządzenie

- Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynników zasilających

- Wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wentylacyjnej. Szczegółowy zakres badań powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą i powinien obejmować co najmniej:

- sprawdzenie dokumentacji urządzenia

- szczegółowy przegląd urządzenia

- pomiary poziomu dźwięku hałasu - pomiar ilości powietrza wentylacyjnego

- pomiar ilości powietrza świeżego

- pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami

- pomiar temperatury powietrza nawiewanego

- pomiar temperatury w pomieszczeniach wentylowanych

- pomiar temperatury zasilania i powrotu czynników grzewczych i chłodniczych

- pomiar ciśnienia czynników grzewczych i chłodniczych

Pomiary te powinny być prowadzone co godzinę, po uruchomieniu instalacji, podczas 72-godzinnego testu.

Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem. Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy urządzenia wentylacyjnego powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku – warunkom technicznym producentów lub innym umownym warunkom.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami urządzenia wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność.

Wszystkie zasadnicze i wymagające obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia.

Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, według PN-B-02151:1970.

Do odbioru obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie z pomiarów skuteczności wentylacji”.

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami Kontraktu i norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek i przedstawić je do ponownego odbioru.

## 7.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Przedstawiciela Zamawiającego o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać:

strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia

- spis treści

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy

- gwarancje producenta

- wykresy i ilustracje

- szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu

- dane o osiągach i wielkości nominalne

- instrukcje instalacyjne

- procedura rozruchu

- właściwa regulacja

- procedury testowania

- zasady eksploatacji

- instrukcja wyłączania z eksploatacji

- środki ostrożności

- instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

- instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania

- wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych

- schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, obsługę systemów, akcesoriów i elementów dodatkowych.

# 8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT.

## 8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

podano w specyfikacji – Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.

## 8.2. Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej uwzględniają:

− przygotowanie stanowiska roboczego,

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

− wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,

− wykonanie robót pomocniczych określonych,

− montaż kanałów i armatury oraz urządzeń,

− wykonanie prób ciśnieniowych,

− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

# 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

## 10.1. Normy.

[1.1] PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[1.2] PN-EN 1507:2006 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
[1.3] PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 
[1.4] PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 
[1.5] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
[1.6] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 
[1.7] PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -- Zestawy urządzeń 
[1.8] PN-B-01037:1987 Projekty budowlane – Zasady rzutowania. 
[1.9] PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
[1.10] PN-EN 121016:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń 
[1.11] PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 
[1.12] PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego [1.13] PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
[1.14] PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych 10.1. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.

## 10.1.1. Dokumenty i instrukcje.

[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2002. 
[2.2] WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

## 10.1.2. Ustawy.

[3.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
[3.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 
[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 
[3.4] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

[3.5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

## 10.1.3. Rozporządzenia.

[4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 
[4.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 
[4.3] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883) 
[4.4] Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności(Dz.U. 2015 poz. 1165) 
[4.5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) 
[4.6] Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr245 poz.1782) 
[4.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z późn. zm.). 
[4.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
[4.9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
[4.10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
[4.11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). 
[4.12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 
[4.13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). [4.14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U.2015 poz.247) 
[4.15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 
[4.16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Projektował:

mgr inż. Łukasz Staszałek

upr. nr ZAP/0223/PWBS/15

specjalność instalacji i urządzeń sanitarnych
								ZAP/IS/0045/16